## Slide 1
Vedrana Medan, HSE Sektor, NIS a.d. Novi Sad
Jugoslav Ilić, HSE Sektor, NIS a.d. Novi Sad
Momčilo Matijašević, DMM2020 Beograd
UPRAVLJANJE RIZICIMA TOKOM NEKONTROLISANOG ISPUŠTANJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA (VOC) TOKOM PUNJENJA PODZEMNIH REZERVOARA I PUNJENJA POGONSKIH REZERVOARA VOZILA

## Slide 2
HSE
Health- bezbednost
Safety- zdravlje
Environment – životna sredina

## Slide 3
OKRUŽENJE STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM
SMEŠTENE U OKVIRU TRAJNO NASELJENIH MESTA ILI RADNIH OBLASTI

## Slide 4
DELATNOST NA SSG – Izvod iz Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini PRIJEM I SKALDIŠTENJE ND i TNG

## Slide 5
Redovna delatnost na SSG je prodaja zapaljivih i eksplozivnih materija (opasne materije):
Tečna goriva (benzin, evrodizel);
Asortiman sredstava koja imaju svojstva opasnih materija, kao što su razna ulja, deterdženti i slično u originalnim pakovanjima
DELATNOST NA SSG – Izvod iz Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

## Slide 6
Najveća opasnost na objektima naftne industrije jeste pojava isparenja, a samim tim i POJAVA ELEKTROSTATIČKOG PRAŽNJENJA ODNOSNO POJAVA POŽARA SA DOMINO EFEKTOM
PROBLEMI I POJAVE PRI MANIPULACIJI SA NAFTNIM DERIVATIMA

## Slide 9
Omogućava da se SSG grade u naseljenim područjima sa minimalnom zonom isparenja
Znatno umanjuje rizik od pojave požara na SSG
Sprečava isparenja goriva u atmosferu
Čini vazduh u gradu čistijim
Štedi novac vlasniku SSG, sprečavajući gubitak goriva
Povećava profitabilnost, pretvarajući isparenja (pare) koje su se ranije gubile u gorivo koje se prodaje
ZAŠTO REKUPERACIJA GASNIH ISPARENJA?

## Slide 10
PRAVNI OSNOV
Pravilnik o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa treansporta i skladištenja benzina (Sl. Glasnik RS br. 1/2012, 25/2012, 48/2012, 96/2019, 143/2022.
Direktiva 1994/63/ ЕC od 20. decembra 1994. godine (DirektivaVOC-I) uređuje kontrolu emisija u Fazi I (Faza IА i Faza IB) dok je kontrola emisija u Fazi II uređena Direktivom 2009/126/ЕC od 21. oktobra 2009. godine i njenom izmenom 2014/99/EU od 21. oktobra 2014. godine (Direktiva VOC II). Direktiva VOC-I i Direktiva VOC-II, u stručnoj javnosti zajedno se nbazivaju Petrol Direktive.
Zahtevi koji se odnose na SSG:
FAZA I - POVRAT BENZINSKIH PARA IZ SKLADIŠNOG REZERVOARA U CISTERNU – IMAJU SVE SSG
FAZA II – POVRAT BENZINSKIH PARA IZ VOZILA POTROŠAĆA U PUMPNI AUTOMAT / SKLADIŠNI REZERVOAR
NAPOMENA: OBAVEZA SAMO ZA NOVE / REKONSTRUISANE STANICE, KAO I POSTOJEĆE KOJE IMAJU GODIŠNJI PROTOK BENZINA VEĆI OD 3000 m3 GODIŠNJE.

## Slide 11
Od posebnog značaja za javno zdravlje je postojanje sistema povrata (rekuperacije) para - VRU - Vapor Recovery Unit:
FAZA I – tokom prijema naftnih derivata iz auto-cisterne u podzemni rezervoar SSG
FAZA II – tokom dopune pogonskih rezervoara vozila na SSG

## Slide 12
SPREČITI EMISIJU ISPARENJA – UČINITI RADNO OKRUŽENJE ZDRAVIM!

## Slide 13
FUNKCIONALNA ŠEMA RADA VRU – FAZA I

## Slide 14
NAČIN POVEZIVANJA INSTALACIJE PRILIKOM PRIJEMA ND – FAZA I
DOBRA PRAKSA – PRAVNO OBAVEZUJUĆA!

## Slide 15
LOŠA PRAKSA , TRENUTNO JEDINO REŠENJE!!!
OVAKAV NAČIN POVEZIVANJA INSTALACIJE OMOGUĆAVA DA SE KOMPLETNA GASNA FAZA IZ REZERVOARA OSLOBODI U ATMNOSFERU!

## Slide 16
VIDEO ZAPIS – MERENJE ISPARENJA A IMAMO ZATVOREN SISTEM ISPORUKE???

## Slide 17
ANIMACIJA RADA POVRATA PARA – FAZA I!

## Slide 19
Istovar ND, opsluživanje potrošača, ZONA 1, opekotine po licu vozača

## Slide 21
SNAGA IZVORA:
Curenje iz kratke cevi ili ventila u horizontalnom cilindričnom rezervoaru
Zapaljiva hemikalija gori dok izlazi iz rezervoara
Tank Diameter: 2.1 meters Tank Length: 5.77 meters
Tank Volume: 20 000 liters
Tank contains liquid Internal Temperature: 11° C
Chemical Mass in Tank: 10 500 kilograms
Tank is 83% full
Circular Opening Diameter: 6 centimeters
Opening is 1.55 meters from tank bottom
Max Flame Length: 14 meters Burn Duration: 19 minutes
Max Burn Rate: 105 kilograms/min
Total Amount Burned: 490 kilograms
Note / Напомена: The chemical escaped as a liquid and formed a burning puddle. The puddle spread to a diameter of 4.5 meters.
Hemikalija je izašla kao tečnost i formirala zapaljenu lokvicu. Lokva se širila do prečnika od 4,5 metara.

## Slide 22
Zone opasnosti | Okruženje
Crvena | 12 metara (10.0 kW/m2)= (potencijalno smrtonosno u roku od 60 sekundi)
Narandžasta | 19 metara (5.0 kW/m2) = (opekotine II stepena u roku od 60 sekundi)
Žuta | 32 metra (2.0 kW/m2) = (bol u roku od 60 sekundi)
MODELIRANA OPASNOST: TOPLOTNO ZRAČENJE OD POŽARA U ZONI INTEZIVNOG ISPARENJA

## Slide 23
Na osnovu dobijenih podataka (zone opasnosti), ALOHA software omogućava unos tih podataka u Google map, slika, i na taj način vizuelno možemo sagledati potencijalnu opasnoist i preduzeti preventivne mere kako bi sprečili neželjene posledice.

## Slide 24
KONTROLA ISPARENJA PRI MANIPULACIJI –
FAZA II – SIPANJE U POGONSKI REZERVOAR VOZILA
Smanjivanje emisije isparljivih organskih jedinjenja, koje se postižu primenom Petrol Direktiva, imaju za cilj unapređenje zaštite životne sredine i zdravlja, pre svega smanjivanje zagađenja vazduha, smanjivanjem izloženosti komponentama isparljivih organskih jedinjenja (benzen, toulen, heksan) koji su kancerogeni ili opasni za REPRODUKCIJU, te smanjivanje neprijatnih mirisa u neposrednoj blizini naftnih terminala ili stanica za snabdevanje gorivom.
BENZIN je složena mešavina isparljivih organskih jedinjenja (eng. VOC – volatile organic compaund – nestabilno organsko jedinjenje) koji lako isparavaju iz rezervoara u kojim su skladišteni. Ukoliko nisu kontrolisane, benzinske pare koje sadrže VOC-ove, tokom postupka utakanja/istakanja ili kada se benzin transportuje motornim vozilima, ispariće u atmosferu iz rezervoara u kojima su uskladišteni.

## Slide 25
ZNAČAJ:
Smanjenje zagađenja – isparenja lakoisparljivih ugljovodonika - VOC su štetne za zdravlje i poveđavaju zagađenje vazduha.
Smanjenje gubitaka – usled nedostatka sistema za povrat para, pored povećanja gubitaka, kod lako ispoarljivih ugljovodonika se povećava i rizik od statičkog elektriciteta, jer prisustvo kapljice tečnosti u parnoj fazi proizvoda, povećava prostorno naelektrisanje.
KONTROLA ISPARENJA PRI MANIPULACIJI –
FAZA II – SIPANJE U POGONSKI REZERVOAR VOZILA

## Slide 26
IZVORI ISPARENJA

## Slide 27
Underground
Petrol Storage Tank
Vehicle
Fuel Tank
Liquid Petrol
Vapour Returned
P/V Vent
Valve
Petrol Dispenser
Vapour
Petrol Liquid pump
Liquid Petrol
Petrol

## Slide 28
VRU ili jedinica za rekuperaciju pare, je sistem kompresije koji isparenja šalje u sistem za gorivo ili direktno u vod za prikupljanje gasa.
Mehanički VRU se sastoje od pokretačkog motora ili motora koji napaja kompresor. Često se koriste u naftnim i gasnim operacijama za rekuperaciju odvodnog gasa.
ŠTA JE VRU? / KOJI JE STEPEN EFIKASNOSTI?
Stepen efikasnosti zadržavanja para mora da bude minimum 85% prema pravilniku
Veća efikasnost zahteva i dodatnu opremu koja trenutno nije instalirana na našim pumpama

## Slide 29
POVRAT PARA FAZE II
TAČKA

## Slide 30
POVRAT PARA FAZE II
PROBLEM - OPREMA SE NE ODRŽAVA I NE KONTROLIŠE???
Za aktivnu
rekuperaciju para
Faze II

## Slide 31
„Pištolj“ nema povrat para, isparenja idu u atmosferu!
Povrat para Faze II – LOŠA PRAKSA

## Slide 32
MERENJA, VRU FAZA II, LOŠA PRAKSA – NEMA REKUPERACIJE!!!

## Slide 33
BEZ VRU! Izvor OPW!

## Slide 34
EFIKASNOST SISTEMA

## Slide 35
CASE STUDY – STUDIJA SLUČAJA

## Slide 36
Dugotrajno izlaganje gasnim isparenjima može izazvati
Kratkotrajna izloženost gasnim isparenjima može dovesti do:
ŠTETNOSTI PRILIKOM IZLOŽENOSTI GASNIM ISPARENJIMA
Oštećenje bubrega
Povišen krvni pritisak
Napadi astme
Svrab očiju
Kijanje i curenje iz nosa
Glavobolja

## Slide 37
CASE STUDY – STUDIJA SLUČAJA
Identifikacija izvora isparenja i detekcija gasa

## Slide 38
Neprekidno oslobađanje isparenja
CASE STUDY – STUDIJA SLUČAJA

## Slide 39
Kraj punjenja i povlačenja mlaznice
CASE STUDY – STUDIJA SLUČAJA

## Slide 40
VOC (ppm) | Mesto ispuštanja
103.7 – 109.4 – 171.4 | Neprekidno oslobađanje isparenja tokom punjenja
510.3 | Kraj punjenja i povlačenje mlaznice
Rezultati merenja
Zaposleni na stanicama za snabdevanje gorivom provode najviše vremena na licu mesta (potencijalno to predstavlja otprilike 40 sati nedeljno, GODINAMA), a povremeno provode vreme tamo gde su isparenja iz automata u najvišoj koncentraciji, sa koncentracijama benzena koje se mere između 30 i 230 ppm U ZONI DISANJA.
Rezultati merenja pomoću ALTAIR 5X IR Multigasnog detektora su prikazani tabelarno, i to za ceo proces oslobađanje isparenja tokom punjenja pogonskog rezervoara vozila i vrednost na samom kraju dopune pogonskog rezervoara vozila.

## Slide 41
Motorni benzini |  | 
Slovenia | OEL TWA (mg/m³) | 260 mg/m³
Slovenia | OEL TWA (ppm) | 200 ppm
Slovenia | OEL STEL (mg/m³) | 1,040 mg/m³
Slovenia | OEL STEL (ppm) | 800 ppm
Croatia | OEL TWA (ppm) | 300 ppm
Croatia | OEL STEL (ppm) | 500 ppm
OEL = Occupational Exposure Limit / Granična vrednost izlaganja na radnom mestu
TWA = Average concentration of samples per unit of time (Time Weighted Averages) / Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena.
STEL = Short Term Exposure Limit / Granična vrednost kratkotrajnog izlaganja
GRANIČNA VREDNOST IZLAGANJA NA RADNOM MESTU, PREMA SDS LISTI
Ako pak dobijene rezultate uporedimo sa podacima o granicama izloženosti isparenjima na radnom mestu – (SDS lista - Safety data sheet), tabela, takođe uočavamo jako visoke vrednosti

## Slide 42
Gubitak goriva kroz isparenja ili prosipanja, čak i u malim količinama, ako imate veliki promet goriva na SSG, na duži vremenski period, mogu predstavljati ozbiljnu količinu koja direktno ugrožava zaposlene i životnu sredinu (oko 0,01% goriva može biti izgubljeno tokom procesa punjenja pa čak do 0,5 % benzina se može izgubiti u obliku isparenja (najgori scenario)).
Konačno, od posebnog značaja za javno zdravlje je ugradnja sistema povrata (rekuperacije) para - VRU - Vapor Recovery Unit, faze I i faze II, osim što je zakonski obavezno, korišćenje efikasne tehnologije za prevenciju zagađenja može biti ekonomski korisno.
Stepen efikasnosti zadržavanja para mora da bude minimum 85% prema pravilniku, ali da bi postigli veću efikasnost, potrebna je dodatna oprema koja trenutno nije instalirana na našim pumpama.
ZAKLJUČAK
PROBLEMI: Ne postoji akreditovana ustanova koja bi vršila proveru da li je oprema ispravno postavljena i održavana, koliki je opseg para-tečnost, da li kontrolni sistem radi i signalizira greške i prekida dotok goriva u slučaju greške koja se javlja više od 72 sata

## Slide 43
Sve novoizgrađene i rekonstruisane SSG, MORAJU da ispunjavaju zahteve Pravilnika i Direktive za - POSTOJANjE VRU jedinica
Uglavnom na utakačkom prostoru imamo samo priključke za tečnu fazu dok se gasana faza konektuje za odušne ventile koji se nalaze u zoni 1. OVO TEHNIČKO REŠENjE NIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA ZA VRU
Prilikom pretakanja ND iz AC u podzemni rezervoar SSG, sva gasna isparenja iz podzemnog rezervoara, dok traje proces istakanja se preko odušnog ventila oslobađaju u atmosferu (prikazan video u prezentaciji)
Pošto je gas teži od vazduha, pada po površini zemlje i širi se u prostoru, izuzetno se „dobro“ oseća i u prostorijama zaposlenih (u zavisnosti od strujanja vetra)
Energija paljenja gasnih isparenja od BENZINA i TNG-a je jako niska, 0,27 mJ, tako da i najmanja varnica ili izvor toplote, može dovesti do velikog akcidenta, posebno imajući na umu jako veliki promet vozila na pisti SSG

## Slide 44
Prilikom opsluživanja kupaca, tj. sipanja ND u pogonske rezervoare, NE POSTOJI REKUPERACIJA, iako na automatu postoji nalepnica (zakonski obavezna) koja ukazuje da je automat sa rekuperacijom
Merenja prilikom sipanja ND, jasno ukazuju na problem
Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (NOVIM), nije prepoznata opasnost od isparenja za radnika na SSG, a isparenja su prisutna i u Fazi I i u Fazi II VRU, što znatno utiče na zdravlje zaposlenih. Štetnost od isparenja OČIGLEDNA
NAPOMENA: U starom aktu o proceni rizika, OPASNOST OD ISPARENjA JE BILA JASNO DEFINISANA za radnike na SSG. Bez obzira što, FORMALNO ima VRU na SSG, u praksi je sasvimm drugačija situacija, NEMA REKUPERACIJE – Ozbiljan problem po zdravlje zaposlenih i bezbednost!

## Slide 45
PRIKAZ PODATAKA /PREVOZNIK / PRIMALAC |  |  |  | 
PREVOZNIK |  |  |  | 
Naziv i UN broj opasne robe | Vid saobraćaja | Način pakovanja Cisterna | Godišnje količine u tonama | Broj vozila/Broj otprema
UN 1203 (Gasoline) Benzin | Drumski | Autocisterna | 222.711,00 | 86 / (31.909)
UN number UN broj | Naziv opasne robe | Kl. | Vrsta vozila | Relacija (od) | Relacija (do) | Prevezene količine (tona)
1203 | Benzin | 3 | Autocisterna | Pančevo | Zemun | 2.838,2

## Slide 46
MATEMATIČKA KALKULACIJA:
Analiza gubitaka od isparenja na SSG pokazuje, da oni mogu da iznose od 0.25 do 0.35% od uklupnog obima prodaje.
Na primer, na SSG pri protoku od 2.838.200 litara, gubitak će iznositi 0,30%, što je jednako:
2.838.200 x 0,30/100 = 8.514,6 litara godišnje
Sistem “TVS” će vam vratiti ovu količinu
IZVOR:

## Slide 47
BESPOVRATAN GUBITAK!!!

## Slide 48
PRIČATI O BEZBEDNOSTI A UZDATI SE U SREĆU, NIJE PAMETNO! OČIGLEDNO!!!

## Slide 49
HVALA NA PAŽNJI!
PITANJA?